天马山75kw工频/变频控制装置技术要求

- 工频/变频控制柜为GKD型，75kw共2台；

- 控制柜必须满足GKD型开关柜的相关技术要求；系统额定电压为380/220V；

- 柜体外壳必须采用2.0mm覆铝锌钢板材质，全封闭设计，前后双开门，防护等级不低于IP54；

- 柜体的尺寸（宽厚高）为：具体制作尺寸双方技术人员现场测绘之后定；

- 每台控制柜分别由工频/变频控制系统组成，可实现工频/变频启停、 工频/变频转换、工频/变频指示、 工频自偶降压启动、变频故障报警、1#泵/2#泵转换、本控/外控转换以及柜体恒温控制（安装2台降温风扇）；安装电源指示灯、启动/停止和工频/变频指示灯及急停按钮等；

- 变频器必须具有过欠压、短路、堵转、过载、断相、接地、电机过热等多种保护功能。预留 RS-485 口支持 MOOLDB0S 协议，可与以后实现远程操作与控制。

- 控制柜内变频器选用苏州伟创电气公司原厂正宗产品,型号为AC78-T3-75G/TL。变频器必须具有模拟量4-20mA输入/输出接口、标配RS485接口、PID控制功能；欠压、可控硅短路、过热、电机过载、电机缺相、电机接地、短路保护功能以及变频器所具备的其它通用基本功能,并提供厂家证明材料；控制柜内塑壳断路器QF和接触器KM选用施耐德电气有限公司原厂正宗产品,并提供厂家证明材料；

- 每台变频柜另外再配一台AC78-T3-75G/TL同型号变频器；

- 自耦降压启动变压器线圈必须为铜芯线圈，不得使用铝线圈；

10、控制柜安装指针式三相电流和电压表；安装智能测控仪表满足信息化和自动化需要，智能测控仪表为苏州伟创电气有限公司原厂正宗产品，型号为V110-HR6510TMTSID，并提供原厂家证明材料；

工频/变频控制柜主要设备及元器件配置表

| 1 | 功率 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75kw | 变频器 | AC78-T3-75G/TL | 4 | 苏州伟创电气 |
|  |  | 塑壳断路器 | NSX250N | 4 | 施耐德电气 |
|  |  | 接触器 | LC1D245M7C | 12 | 施耐德电气 |
|  |  | 多功能表 | V110-HR6510TMTSID | 2 | 苏州伟创电气 |

11、其它表内未列元器件按照相关技术标准配置，必须为原厂正宗产品；

12、柜内连接铜排为无氧镀锡紫铜排，铜排尺寸按照国标要求满足75kw电机长期连续运转需要；

13、二次控制部分按照甲方提供的一次原理图及相关技术要求制作；控制电源为220v，柜内控制回路设置专用熔断器，每路控制电源的相线均需安装保险；

14、所有主回路的出线和控制回路连线全部进端子；

15、制造商必须取得产品制造与销售许可和ISO9000系列标准认证及3C认证证书。

16、制造商必须提供各种产品安装使用说明书、出厂试验报告、产品合格证；提供控制柜一次系统图、二次原理图，接线图各2套，线路线号标识清晰，并提供电子版。

17、制造商必须生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并产品；并在设备故障发生时厂家维修人员4小时内到达现场处理；

18、制造商必须承诺为期不少于12个月的免费保修期，保修期内供方应免费提供并更换因质量原因损坏的零部件，保修期满后供方须根据用户需要提供售后服务。

19、附一次系统图

天马山矿业公司

2022年12月16